## Slide 1: ポンプの基礎知識
CONTENTS
5.ポンプの選定
6.注意を要するポンプの現象
7.ポンプの保守管理

## Slide 2
5.
ポンプの選定
2

## Slide 3
ポンプの選定
ポンプの選定条件
3
ポンプを選定するためには
ポンプを選定するためには、以下２点を確認（算出）する必要があります。
流量
（吐出し量、水量）
圧力
（ 揚 程 ）

## Slide 4
ポンプの選定
流量（吐出し量、水量）の算出
4
〇用途に応じて決められた計算式を使用して算出
〇集合住宅の場合

## Slide 5
ポンプの選定
5
流量（吐出し量、水量）の算出
〇非住宅の場合
給水用具給水負荷単位による算出 → 一定規模を有する建物の場合に使用
〈 給水用具給水負荷単位とは 〉
給水用具の種類による使用頻度、使用時間及び多数の給水用具の同時使用を
考慮した負荷率を見込んで、給水流量を単位化したもの。
同時使用水量の算出は、各種給水用具の給水用具給水負荷単位に給水用具数を
乗じたものを累計し、同時使用水量図を利用して同時使用水量を求める方法。
㊟曲線①は大便器洗浄弁の多い場合
曲線②はそれ以外の場合

## Slide 6
ポンプの選定
揚程の算出
6
ポンプ運転によって生じるヘッドの総称。 流体の単位重量当たりのエネルギーで、単位は「ｍ」通称ヘッドと呼ばれる。
揚 程
揚程の単位：m
圧力の単位：MPa（メガパスカル）
：kgf/cm2（キログラムフォース平方センチメートル）
10m ＝ 0.098MPa ＝ 1 kgf/cm2
全揚程＝実揚程＋配管抵抗＋必要末端圧
実揚程
流込の場合：ポンプ吐出し口～蛇口までの高さ
吸上の場合：受水槽水面～蛇口までの高さ
配管抵抗
配管径と水量で決まります。（細い配管に大水量流すと抵抗大）
必要末端圧
シャワーなら10m～35m、蛇口なら10ｍ～20ｍ
ポンプの必要圧力（全揚程）は以下のように算出します。

## Slide 7
ポンプの選定
揚程の算出
7
揚 程
Ｈ ： 全揚程
Ha ： 実揚程（高さ）
Hfs： 吸込配管摩擦損失
Hfd： 吐出し配管摩擦損失
He ： 必要末端圧力
H = Ha + Hfs + Hfd + He
例）吸上げの場合

## Slide 8
ポンプの選定
選定図の見方
8
選定図（適用図）
ポンプの性能を表し、横軸が吐出し量、縦軸が全揚程
⑩のポンプを選びましょう
現場仕様
・水 量 ：200L/min
・必要全揚程：40m

## Slide 9
ポンプの選定
その他の選定条件
9
電源の確認
50Hz用のポンプを60Hz地域で運転すると？
大きい羽根車で高速回転が行われるので、
オーバーロード（過負荷）となりモータが焼損する恐れがあります。
60Hz用のポンプを50Hz地域で運転すると？
小さい羽根車で低速回転が行われるので、
ポンプ性能が低下し吐出し量が減少します。
使用する電源に合ったポンプを選定します。

## Slide 10
注意を要するポンプの現象
10
6.

## Slide 11
富士山
キャビテーション
注意を要するポンプの現象
キャビテーションとは
液体の流れの中で圧力差により短時間に泡の発生と消滅が起きる物理現象のこと。
① 急激に気圧が下がると、液体が沸騰したり溶存気体の分離によって小さな気泡が発生。
② 周囲の圧力が飽和蒸気圧より高いため、周囲の液体は泡の中心に集中し気泡が消滅する。
③ 泡が消滅する瞬間に中心で衝突するため、強い圧力波が発生し、騒音・振動を発生させる。
富士山の頂上での
水の沸騰温度
平地での水の沸騰温度
大気圧
大気圧
11
気圧が下がると水は沸騰し易い
気圧が下がると沸騰し易くなる
約 88℃
100℃
気圧が下がると常温でも沸騰する

## Slide 12
キャビテーション
注意を要するポンプの現象
12
気泡が発生
気泡が消滅
非常に高い
圧力波が発生
キャビテーションの影響
① 性能の低下
吐出し量、圧力の低下と変動、吸込能力が低下、ポンプ効率が低下
② 振動・騒音
気泡が消滅する際に振動・騒音（バリバリ音）が発生
③ 壊食（エロ―ジョン）
気泡が消滅する際の圧力で、インペラに点々とした窪みを作る。
徐々に表面がぼろぼろになり、穴があいたり欠けたりする。
圧力低下により水蒸気が発生
ポンプではインペラのマウス部
（吸込み口）が負圧になるため
キャビテーションが発生しやすい。
気泡が発生しやすいPOINT！
・吸込み高さが高い
・吸込み抵抗が高い
キャビテーションの発生
羽の内部で気泡が消滅し、
インペラにダメージを与える

## Slide 13
キャビテーション
注意を要するポンプの現象
13
キャビテーションにより浸食されたインペラ
全体的に破損している
窪みがみられる

## Slide 14
キャビテーション
注意を要するポンプの現象
14

## Slide 15
キャビテーションの対策
注意を要するポンプの現象
15
ポンプの有効NPSHの確認
NPSH（Net Positive Suction Head）
ポンプ吸込口にどれだけの圧力があればよいか見分ける指標。
水の持っている吸込全揚程から水蒸気圧力を引いた値。（インペラに押し込む力）
NPSHは2種類に分けられる
必要NPSH
有効NPSH
水がインペラに入った瞬間降下する圧力
ポンプによって異なる
キャビテーションを起こさず運転可能な圧力
有効NPSH＝大気圧－吸込全揚程－液の飽和蒸気圧

## Slide 16
キャビテーションの対策
注意を要するポンプの現象
16
有効NPSH＞必要NPSH×１.３
下記範囲内であれば
キャビテーションは発生しない
キャビテーションの対策
⇒有効NPSHを大きくする
有効NPSH＝大気圧－吸込全揚程－液の飽和蒸気圧
※水温にも注意が必要
吸込全揚程が高いと有効NPSHが低くなる
対策
① ポンプの回転数を下げる
② 吸入側配管を太くする ③ 吸入側配管の長さを短くする（損失を小さくする） ④ 吸込実揚程を少なくする ⑤ 仕様点を外れた使い方をしない（全揚程に余裕を見ない）
⑥ ストレーナの清掃（閉塞している場合）

## Slide 17
キャビテーションの対策
注意を要するポンプの現象
17
ポンプの必要NPSH
ポンプの吐出し量、全揚程、回転数により異なる
■汎用ハンドブック50Hzの参考資料よりGE-4M/GF-4M形の例

## Slide 18
キャビテーションの対策
注意を要するポンプの現象
18
ポンプの必要NPSH
ポンプの吐出し量、全揚程、回転数により異なる
■汎用ハンドブック60Hzの参考資料よりGE-4M/GF-4M形の例

## Slide 19
ウォーターハンマー
注意を要するポンプの現象
19
ウォーターハンマーとは
流速の急激な変化により管内圧力が過渡的に上昇または下降する現象
① 急激な圧力上昇によるもの
急激にバルブを閉める等の場合、
急激な圧力上昇が発生し配管をハンマーで叩くような音や振動が発生します。
バルブを閉めることにより圧力が上昇
音や振動が発生

## Slide 20
ウォーターハンマー
注意を要するポンプの現象
20
②水柱分離によるもの
ポンプ急停止や管路を急に遮断した場合、
それまで流れていた水は慣性により流れ続けようとし、
配管内で流れの分離が発生することで、中心部で圧力低下を起こす。
これを水柱分離といい、圧力が戻ってきて水同士が衝突する際に
圧力上昇および配管の衝撃音・振動が発生します。
水量が急減すると配管内の水が分離し負圧が発生
負圧
負圧が水を引き寄せ、
水同士の衝突が発生

## Slide 21
ウォーターハンマー
注意を要するポンプの現象
21

## Slide 22
ウォーターハンマー
注意を要するポンプの現象
22
対策
① 流量調整や配管径を見直し流速を適正にする
（目安 流速2m/s以下） ② 使用機器の急閉を避ける
例：電磁弁より開閉動作の遅い電動弁を使用しポンプの停止遅延を行う。
③ 急閉式のチェック弁（ばね式）を使用する
ポンプ停止と同時に、圧力上昇が逆流に転ずる瞬間にバネなどの作用で
弁を閉鎖することで、閉鎖遅れが生じず逆流小→水撃作用小となる。

## Slide 23
ウォーターハンマー
注意を要するポンプの現象
23
対策
④ 緩閉式のチェック弁を使用する
逆流によって作動し最初は急速に閉鎖に向かうが、
大部分が締まったところで残りは徐々に締まる逆止弁。
ポンプ側に圧力を逃がすことで水撃を防止する。 ⑤ 吐出し管にウォーターハンマー防止器を設置
ダイヤフラム式のエアチャンバーを設置し、管路の圧力上昇を吸収する。
⑥ ポンプをゆっくりと停止させる
フライホイール付きポンプとする。
インバータ運転により緩やかに停止させる。

## Slide 24
エアロック(エア噛み）
注意を要するポンプの現象
24
エアロック（エア噛み）とは
ポンプに吸い込まれた空気が羽根車の入口に滞留することで、
水が出ない、圧力が著しく低下する現象。
【エア噛みの要因】
① 吸込み配管より吸気している
② フート弁のシール不良による落水
③ 受水槽からエアが混入した（水槽清掃後は注意）
④ 受水槽の水位低下、配管閉塞などにより、
ポンプ性能以上の吸込み運転の状況にある
吸込み口から水面までの距離
が短いとエアを吸込みます。
接続部や配管の劣化による穴
異物の噛み込みやパッキンの劣化
水面までの距離に注意
バルブ閉や機器による抵抗

## Slide 25
注意を要するポンプの現象
25
配管施工上の注意点
吸込み配管図（例)
・一番遠いポンプの抵抗が
大きくなり、エアを噛み
やすくなります。
・フート弁不良により、
すべてのポンプが揚水
不能となります。
◎吸上の場合、
吸込配管は個別に
設置してください。
エアロック(エア噛み）

## Slide 26
注意を要するポンプの現象
26
配管施工上の注意点
やむを得ず吸上1本配管となる場合、ポンプ個別に逆止弁を設置してください。
※吸上1本配管を推奨するものではありません
エアロック(エア噛み）
◎ポンプ個別に逆止弁を設置してください。
※呼び水用のタップを
設置してください
吸込み配管図（例)
エア
エア
負 圧
※ポンプ運転中に吸込配管内の圧力が負圧になると、停止中のポンプ内部も負圧となり、グランドパッキンや摩耗したメカニカルシールから空気を吸ったポンプが次に起動する際に揚水不能に至るおそれがある。
※流込み方式であっても水位と配管抵抗の大きさにより配管内が負圧になることもあるため逆止弁が必要な場合がある。
≪既存の改修などやむを得ない場合のみ≫

## Slide 27
注意を要するポンプの現象
27
配管施工上の注意
横引き配管には勾配をつけ、エア溜まりができないようにしてください。
エアロック(エア噛み）
＜吸上げ＞
＜流込み＞
鳥居配管はNG
エア溜まりが発生し、揚水不能に至る恐れがあります。

## Slide 28
振動・騒音
注意を要するポンプの現象
28
音 = 振動
ドーン！
振動は、空気(気体)・水(液体)・
金属やコンクリート(固体)などを
伝わり届きます。

## Slide 29
振動・騒音
注意を要するポンプの現象
29
ポンプに関わる振動と音
個体伝播音
個体伝播音
個体伝播音
透過音
空気伝播音
配管の振動
配管中の
圧力脈動
配管中の
圧力脈動

## Slide 30
振動・騒音
注意を要するポンプの現象
30
騒音調査
① ポンプのON/OFFと連動していますか？
連動している場合 ⇒ポンプ音が原因
連動していない場合 ⇒その他要因（換気扇、エレベータなどの生活音など） ② 騒音が発生しているお部屋はどこですか？
ポンプ室と騒音が発生している部屋が近い場合
⇒固体伝播音、空気伝播音の可能性
ポンプ室と騒音が発生している部屋が遠い場合
⇒脈動音の可能性
※振動は遠くになるほど小さくなるため、
ポンプ設置位置が遠くなるほど固体伝播音、空気伝播音の可能性は低くなります

## Slide 31
振動・騒音
注意を要するポンプの現象
31
騒音調査
③ お部屋内でどのように音が聞こえますか？
床に耳を当てると聞こえる ⇒床からの固体伝播音
壁に耳を当てると聞こえる ⇒壁からの固体伝播音
窓や扉に耳を近づけると聞こえる ⇒空気伝播音
※音がどこから聞こえているかで音の伝達経路が絞り込めます

## Slide 32
振動・騒音
注意を要するポンプの現象
32
騒音調査 (音の伝達経路調査)
・ポンプ室でポンプ基礎を叩くと部屋で音が聞こえる
⇒ポンプ基礎からの固体伝播音
・ポンプ室で配管を叩くと部屋で音が聞こえる
⇒配管からの固体伝播音
・ポンプ室で手を叩くと部屋で音が聞こえる
⇒空気伝播音
・ポンプのバルブを閉めると部屋で音が聞こえなくなる
⇒脈動音
ポンプ室と音が聞こえる部屋に分かれて調査を行う。

## Slide 33
振動・騒音
注意を要するポンプの現象
33
ポンプに関わる振動と音（対策）
 | 騒音の種類 | 対 策
① | ポンプ本体からの騒音 | ポンプ室の壁や天井を厚くする
 |  | ポンプ室の壁や天井に吸音処置を施す
② | ポンプの振動が床を経て 建物に伝わり固体音となるもの | 防振架台を設置する
③ | ポンプの振動が配管を経て 建物に伝わり固体音となるもの | ゴム製防振継手を使用する
 |  | 配管の吊り防振を行う
 |  | 配管貫通部の縁切りを行う
④ | 配管内の流体中に伝わるポンプの脈動が 建物に伝わり騒音となるもの | 脈動対策用パイプサイレンサーを使用する
 |  | 配管貫通部の縁切りを行う

## Slide 34
振動・騒音
注意を要するポンプの現象
34
ポンプに関わる振動と音（対策）
＜ 振動対策 ＞
防振架台
フレキ
吊防振

## Slide 35
振動・騒音
注意を要するポンプの現象
35
ポンプに関わる振動と音（対策）
＜ 脈動対策 ＞
構造
脈動防止原理
・膨張による効果
・ゴムの弾性による効果
・干渉管による効果
パイプサイレンサー

## Slide 36
ポンプの保守管理
36
7.

## Slide 37
代表的な消耗部品①
ポンプの保守管理
37
軸封部：メカニカルシール
メカニカルシールの回転環と固定環の各面は運転時に摺動しており、
経時的な摩耗によって漏水が発生する。
メカニカルシールからの漏水状況
回転環の状態比較
＜新品＞
＜経年劣化＞
摩耗

## Slide 38
代表的な消耗部品②
ポンプの保守管理
38
軸封部：グランドパッキン
グランドパッキンと主軸は運転時に摺動しており、
経時的な摩耗によって漏水量の増大や主軸との焼き付きが発生する。
グランドパッキンからの漏水状況
グランドパッキンの状態比較
＜ 新品 ＞
＜経年劣化＞

## Slide 39
代表的な消耗部品③
ポンプの保守管理
39
軸受（ベアリング）
軸受内部のグリスが劣化することにより、円滑な回転の妨げとなり
異音の発生やポンプの過負荷運転の原因となる。
軸受の状態比較
＜新品＞
＜経年劣化＞
※電動機直動型は
モータ部のみ

## Slide 40
代表的な消耗部品③
ポンプの保守管理
40
軸受（ベアリング）
経年劣化による異音事例
1号機
(正常)
2号機
(異音レベル中)
3号機
(異音レベル大)
用途 ： 集合住宅 給水ポンプユニット

## Slide 41
代表的な消耗部品④
ポンプの保守管理
41
軸継手ゴムブッシュ
※電動機直動型は
使用していない
ゴム部が劣化することにより、
円滑な回転伝達の妨げとなり異音の発生やポンプの過負荷運転の原因となる。
ゴムブッシュ
軸受の状態比較
＜新品＞
＜経年劣化＞
90°カットイメージ

## Slide 42
消耗部品の取替周期①
ポンプの保守管理
42
空調用ポンプ
日本産業機械工業会 「汎用ポンプ 保守管理について」より
部品名 | 取替基準 | 取替周期の目安
全体 | ポンプ全体（電動機含む）を更新 | 10～15年
オーバーホール | 分解・点検・整備 | 4～7年
羽根車 | 著しく磨耗し、性能が低下したら取替 | 4～7年
主軸 | 著しく磨耗したら | 4～7年
グランドパッキン | 増し締めしても著しく水漏れしたら取替 | 1年
メカニカルシール | 目視できるほど水漏れしたら取替 | 2年
ライナリング | 性能低下により支障をきたしたら取替 | 3～4年
軸受 | 過熱、異音・振動が発生したら取替 | 3～4年
軸スリーブ | 著しく磨耗したら取替 | 3～4年
軸継手ｺﾞﾑﾌﾞｯｼｭ | ゴム部が磨耗劣化、損傷したら取替 | 2～3年
軸受けｵｲﾙ | 過熱、異音が発生したら | 1年
Oリング、ﾊﾟｯｷﾝ類 |  | 分解毎
水切りつば |  | 分解毎
電動機 | 絶縁劣化、焼損したら取替 | 10～15年

## Slide 43
消耗部品の取替周期②
ポンプの保守管理
43
小型給水ポンプユニット（7.5kW以下）
日本産業機械工業会 「汎用ポンプ 保守管理について」より
部品名 | 取替基準 | 取替周期の目安
ユニット全体 | ユニット全体を更新 | 10年
オーバーホール | 分解・点検・整備 | 4～7年
軸受 | 軸受が過熱したり、異音が発生したら取替 | 3年
メカニカルシール | 目視できるほど水漏れしたら取替 | １年
インバータ | 動作が不確実になったら取替 | ７～８年
電磁開閉器 | 誤動作したり接点の荒損がひどくなったら取替 | ３年
冷却ファン | 異音が発生したり、ファンが回らなくなったら取替 | ３年
プリント基板 | 各運転の動作が不確実になったら取替 | ５年
逆止弁 | 弁の動作に不具合が生じたら取替 | ３～５年
圧力タンク（隔膜式） | ポンプの停止時間が極端に短くなったら取替 | ３年
圧力センサー | 圧力設定値に誤差が生じた場合は再調整を行い、 不確実なときは取替 | ５年
フロースイッチ | 動作が不確実になったら取替 | ３年
フート弁 | 弁の動作に不具合が生じたら取替 | ２年

## Slide 44
44